Утвержденрешением Совета

Нижнекуюкскогосельского поселения

№8 от 28.10.2015 г.

Глава  Нижнекуюкского  СП

______________  Ф.Т.Мухаметгалиев.

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Нижнекуюкского

сельского поселения

Атнинского

муниципального района РТ

с.НижнийКуюк

2015г.

Содержание

Паспорт схемы……………………………………………………….………3

Введение………………………………………………………………...……6

Глава 1. Схема водоснабжения……………………………………….….…7

  - климатические условия………………………………………………....7

    - описание структуры системы водоснабжения Нижнекуюкского

сельского поселения………………………………………………....…........8

    - описание функционирования систем водоснабжения……...…….11

    - описание существующих технических и технологических

проблем в водоснабжении Нижнекуюкского сельского поселения…....11

  - существующие балансы водопотребления…………………….……..13

  - перспективное потребление коммунальных ресурсов в

сфере водоснабжения…………………...…………………………………15

  - предложения по строительству, реконструкции и

модернизации объектов систем водоснабжения…………………..….….17

  - оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

систем  водоснабжения……………………………………………….…..17

Глава 2. Схема водоотведения………………………………………..….19

2.1 существующее положение в сфере водоотведения Нижнекуюкского сельского поселения……………………………..………………..…………….19

2.2 проектные предложения……………………………………………...19

Приложение……………………………………………………………….21

Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения Нижнекуюкского сельского поселения

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Нижнекуюкского сельского поселенияАтнинского муниципального района. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик). | Исполнительный комитет Нижнекуюкского сельского поселения. |
| Местонахождение объекта | Россия, Республика Татарстан, Атнинский район, с. Нижний Куюк. |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы. | - Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении» - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| Цели схемы | Целями схемы являются: - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025г. - увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды; - обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения поставленных целей | - реконструкция существующих водозаборных узлов; - установка ВОС; - строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Нижнекуюкскогосельского поселения в целом; - установка приборов учёта; - строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Нижнекуюкского сельского поселенияАтнинского муниципального района. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Общий объем финансирования схемы составляет 9220,0тыс. руб., в том числе: - собственные средства–0тыс. рублей; - средства Республики Татарстан – 9000,0тыс. рублей; - средства местного бюджета–220,0 тыс. рублей; - другие источники – 0тыс. рублей. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Глава СоветаНижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального района. |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Нижнекуюкскогосельского поселения на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

-Схемы территориального планирования.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по этапам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- сети водоснабжения;

- водозаборы.

- Водоотведение:

- оснащение индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки локальными очистными сооружениями(ЛОС);

- ЛОС  стоков животноводческих комплексов.

Глава 1.

Схема водоснабжения

  - Климатические условия

Атнинский муниципальный район является одним из относительно теплых районов Республики Татарстан.Климат района умеренно-континентальный, с коротким тёплым летом и продолжительной холодной зимой. Основную роль в формировании климата играет циклоническая деятельность в холодное полугодие и процессы трансформации воздушных масс летом.Характерными чертами климата являются: большая изменчивость температур, частые оттепели. Неравномерное выпадение осадков по годам приводит иногда к засухам.

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 90 ккал/кв.см, годовая величина радиационного баланса равна 37 ккал/кв.см. Для территории характерна значительная среднегодовая продолжительность солнечного сияния 1830 час, сравнимая с аналогичными показателями курортов Кавказа (Сочи 1700-2000час.).

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного января -16°С, абсолютный минимум – 46°С. Период устойчивых морозов продолжается около 140 дней. Наибольших значений температура воздуха достигает в июле +25°С, абсолютный максимум +41°С.

Продолжительность зимнего периода, между датами перехода среднесуточной температуры через 00С, в среднем составляет около 5,5 месяцев (28.10-06.04). Продолжительность летнего периода со среднесуточными температурами воздуха выше +10 0С – 4,5 месяца.Продолжительность каждого из переходных периодов (осени и весны) составляет примерно 1 месяц. Для осени – это ноябрь, для весны – апрель.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%. Территория относится к зоне достаточного увлажнения со среднегодовым количеством осадков 500 мм. Длительность залегания снежного покрова достигает 163 дня, средняя высота 45 см, среднемноголетнее значение глубины промерзания грунтов 90-108 см.Количество осадков достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение всего года юго-западных и южных ветров 40%. Средняя годовая скорость ветра 4.0 м/сек, в течение года преобладают слабые и умеренные ветры - 80% со скоростью не более 5 м/сек. Вероятность ветров со скоростью 10 м/сек и более не превышает 3% в год.

По строительно-климатическому  районированию территория района характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства зданий и сооружений.

Расчётная температура для отопления составляет 34°С, продолжительность отопительного периода 223 суток. Максимальная глубина промерзания почвы 170-180 см.Учитывая, что дно траншей водопроводных сетей расположено на глубине 2 – 2.5 м, что ниже глубины промерзания, то риск замораживания сетей отсутствует.

Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

В биоклиматическом отношении территория характеризуется как благоприятная. Среднегодовая повторяемость комфортных погод составляет 15%, субкомфортных  59%, дискомфортных 26%. Дискомфорт внешней среды обусловлен зимним переохлаждением. Зимние условия оцениваются, как умеренно суровые.

Почвы в районе в основном светло-серые лесные и дерново-подзолистые (северный почвенный район Республики Татарстан). Часть земель подвержена эрозии.

Полезные ископаемые представлены небольшими запасами строительного песка, глины для производства кирпича, известняка.

По территории района протекают несколько  малых рек протяженностью не более 10 км, самой крупной из которых является река Ашит, где расположена особо охраняемая территория-заказник «Ашит».

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения Нижнекуюкского сельского поселения.

Нижнекуюкское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. № 15-ЗРТ  «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Атнинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Нижнекуюкское сельское поселение расположено в юго-западной части Атнинского муниципального района.

Нижнекуюкское сельское поселение на севере граничит с Кубянским сельским поселением, на юге – Высокогорским районом на востоке – Нижнеберескинским сельским поселением, на западе – Кулле-Киминским сельским поселением,

Площадь Нижнекуюкского сельского поселения составляет  4686 га.

Земли Нижнекуюкского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды: скважина.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта, предприятий агропромышленного комплекса, используются подземные воды. Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в с. Верхний Куюк, с. Нижние Куюк, дер.НовыйШимбер, дер.СтарыйШимбер, с.Атамыш в настоящий момент являются подземные артезианские воды. В состав водозаборных сооружений входят: насос марки ЭЦВ 1 подъема совмещенная с  водонапорной башней и разводящие водопроводные сети. Дополнительными источниками водоснабжения являются родники, колодцы, индивидуальные скважины и колодцы придомовых участках.

Для регулирования расходов воды, подаваемой насосными станциями 1 подъема и расходуемой потребителями, служит водонапорная башняобъемом 25 м3.

Водоподготовка и водоочистка кактаковые отсутствуют,  потребителям подается исходная (природная) вода, в качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не соответствует «Жесткость общая». Характеристика скважин приведена в таблице 1.

Таблица 1

Сооружения системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Кол-во башен, шт. | Мощность источника м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, п/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнекуюкское СП |  | 4 | 600 |  | 7840 |
| с. Нижний Куюк | Артезианская скв.– 1шт | 1х50/ 50м³ | 250 | - | 3730 |
| с. ВерхнийКуюк | Артезианская скв.– 1 шт | 1х25/ 25м³ | 150 | - | 2070 |
| дер.НовыйШимбер | Артезианская скв.– 1 шт | 1х25/ 25м³ | 150 | - | 1170 |
| дер.СтарыйШимбер | Артезианская скв.– 1 шт | 1х10/ 10м³ | 50 |  | 870 |
| с.Атамыш |  |  |  |  |  |

Скважины необеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.Информация по системам водоснабжения предоставлена исполнительным комитетом Нижнекуюкского  сельского поселения. В селе Атамыш население отсутствует, дома пустуют, приусадебные участки неиспользуются.

# с.НижнийКуюк

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Год ввода: 1974

Протяженность сетей водопровода 3730 п/м., в т.ч.:

- ПЭДу 63 –1330 п/м

-чугун Ду110 – 2400 п/м

Схема водопроводных сетей с. Нижний Куюк см вПриложении № 1

# с.ВерхнийКуюк

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Год ввода: 1974

Протяженность сетей водопровода 2070  п/м., в т.ч.:

- ПЭ Ду63 – 1000 п/м

-чугун Ду110 –1070 п/м

Схема водопроводных сетей с. Верхний Куюк см в Приложении № 2

# дер.СтарыйШимбер.

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Год ввода: 1974

Протяженность сетей водопровода  870  п/м., в т.ч.:

- чугун Ду110 - 870п/м

Схема водопроводных сетей с. Нижний Куюк см в Приложении № 3

# дер.НовыйШимбер.

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Год ввода: 1974

Протяженность сетей водопровода 1170  п/м., в т.ч.:

- чугун Ду110 - 1170 п/м

# Схема водопроводных сетей дер.НовыйШимберсм вПриложении № 4

1.1.2 Описание  функционирования систем водоснабжения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Нижнекуюкскогосельского поселенияАтнинского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабженииНижнекуюкского сельского поселения:

Предоставление услуг водоснабжения жителям Нижнекуюкского сельского поселения осуществляет ООО «Уныш». Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее:

Действующая  система  водоснабженияс. Нижний Куюкнаходятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для стабильного водоснабженияс. Нижний Куюк необходимопостроить новую артезианскую скважину с насосом марки ЭЦВ  и водонапорной башней объемом 25 м3 , проложить водопроводную линию  из  полиэтиленовых труб Ду110протяженностью 90 п/мдля соединения с действующим водопроводом, заменить  чугунную часть действующего водопровода на полиэтиленовые трубыДу110,установить пожарные гидранты в количестве  6  штук и огородить санитарно-охранную зону согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабженияс. Верхний Куюк находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для стабильного водоснабжения с. Верхний Куюк  необходимозаменить  чугунную  часть действующего   водопровода на полиэтиленовые трубыДу110протяженностью 1070 п/м,  поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве  4  штуки огородить санитарно-охранную зону согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабжениядер.НовыйШимбернаходятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для стабильного водоснабжения дер.НовыйШимбернеобходимозаменить  чугунную  часть действующего   водопровода на полиэтиленовые трубыДу110протяженностью 1170 п/м, установить пожарные гидранты в количестве  3  штуки  и огородить санитарно-охранную зону согласно СНиП 2.04.02-84.

Действующая  система  водоснабжениядер.СтарыйШимбернаходятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для стабильного водоснабжениядер.СтарыйШимберзаменить  чугунную  часть действующего   водопровода на полиэтиленовые трубыДу110протяженностью  870 п/м, поставить новый павильон с оборудованием, установить пожарные гидранты в количестве  2  штуки  и огородить санитарно-охранную зону согласно СНиП 2.04.02-84.

2. эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления.

Таким образом, к основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести:

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в области обеспечения качества жизни человека;

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций.

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, расходы воды на содержание животных на животноводческих фермах и комплексах, полив приусадебных участков, пожаротушение.

Водоснабжение населения осуществляется в большей части через водоразборные колонки

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на содержание животных на животноводческих фермах и комплексах.

Таблица 2.

Таблица водопотребления Нижнекуюкского сельского поселениянасуществующее положение.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Частный сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новошашинское СП | 603 60,3 | 72,36 | 6,03 | 30,15 | 216,0 | 324,54 | 26,0 | 92,0 | 442,54 |
| 1 | с. Нижний Куюк | 277 27,7 | 33,24 | 2,77 | 13,85 | 54,0 | 103,86 | 11,7 | 81,5 | 197,06 |
| 2 | с. Верхний Куюк | 232 23,2 | 27,84 | 2,32 | 11,6 | 54,0 | 95,76 | 9,4 | 0 | 105,16 |
| 3 | д.НовыйШимбер | 59 5,9 | 7,08 | 0,59 | 2,95 | 54,0 | 64,62 | 2,5 | 10,5 | 77,62 |
| 4 | д.СтарыйШимбер | 35 3,5 | 4,2 | 0,35 | 1,75 | 54,0 | 60,3 | 2,4 | 0 | 62,7 |

(*- источник информации Схема территориального планирования)

Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют:

- для КРС (молодняк) – 30 л/сут,

- для КРС (молочные) – 100 л/сут,

- для КРС (мясные) – 55 л/сут,

- для свиней – 25 л/сут,

- для овец – 5,5 л/сут,

- для лошадей – 60 л/сут,

- куры яичных пород – 0,31 л/сут,

- куры мясных пород – 0,36 л/сут,

- цыплята – 0,27 л/сут,

- гуси – 1,68 л/сут.

Таблица 3.

Водопотребление на содержание животных на существующее положение

| № п/п | Наименование сельских поселений, населенных пунктов | Наименование хозяйств | Специализация | Количество голов | Всего водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнекуюкское СП |  |  |  | 118,0 |
| Производственный сектр |  |  |  |  |  |
| 1 | с. НижнийКуюк | ООО агрофирма «Уныш» | Молочно-мясное | 850 | 81,5 |
| 2 | дер.НовыйШимбер | ООО агрофирма «Уныш» | Мясное | 350 | 10,5 |
| Частный сектр |  |  |  |  |  |
| 1 | с. НижнийКуюк |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 163 2 38 392 | 11,7 |
| 2 | с. Верхний Куюк |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 108 10 9 461 | 9,4 |
| 3 | дер.НовыйШимбер |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 32 1 10 0 | 2,5 |
| 4 | дер.СтарыйШимбер |  | КРС, лошади, овцы-козы, птица | 30 0 0 89 | 2,4 |

Противопожарные мероприятия

Пожаротушение предусматривается из водонапорных башен.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с;

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2.5 л/с.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры Нижнекуюкского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Атнинского муниципального района.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и района жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки Нижнекуюкского сельского поселения принято следующим: планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

Таблица 4.

Расчетное общее водопотребление на 1 очередь развития*

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Частный сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новошашинское СП | 620 74,4 | 89,28 | 7,44 | 31,0 | 216,0 | 343,72 | 26,0 | 101,2 | 470,92 |
| 1 | с. Нижний Куюк | 286 34,32 | 41,18 | 3,43 | 14,3 | 54,0 | 112,91 | 11,7 | 89,65 | 214,26 |
| 2 | с. Верхний Куюк | 240 28,80 | 34,56 | 2,88 | 12,0 | 54,0 | 103,44 | 9,4 | 0 | 112,84 |
| 3 | д.НовыйШимбер | 58 6,96 | 8,35 | 0,7 | 2,9 | 54,0 | 65,95 | 2,5 | 11,55 | 80,0 |
| 4 | д.СтарыйШимбер | 36 4,32 | 5,19 | 0,43 | 1,8 | 54,0 | 61,42 | 2,4 | 0 | 63,82 |

(* - источник информации Схема территориального планирования)

Таблица 5.

Расчетное общее водопотребление на расчетный срок развития*

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Частный сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новошашинское СП | 625 75,0 | 90,0 | 7,5 | 31,25 | 216,0 | 344,75 | 26,0 | 101,2 | 471,95 |
| 1 | с. Нижний Куюк | 286 34,32 | 41,18 | 3,43 | 14,3 | 54,0 | 112,91 | 11,7 | 89,65 | 214,26 |
| 2 | с. Верхний Куюк | 245 29,4 | 35,28 | 2,94 | 12,25 | 54,0 | 104,47 | 9,4 | 0 | 113,87 |
| 3 | д.НовыйШимбер | 58 6,96 | 8,35 | 0,7 | 2,9 | 54,0 | 65,95 | 2,5 | 11,55 | 80,0 |
| 4 | д.СтарыйШимбер | 36 4,32 | 5,19 | 0,43 | 1,8 | 54,0 | 61,42 | 2,4 | 0 | 63,82 |

(* - источник информации Схема территориального планирования)

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения Нижнекуюкского сельского поселения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой. Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025г;

3. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в Приложении №5, Приложении № 6

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Нижнекуюкского сельского поселения

В настоящее время территория Нижнекуюкского сельского поселения неканализованна. Поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.2 Проектные предложения.

Нормы водоотведения от населения приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно:

- из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3стока;

- из-за малой плотности застройки;

- из-за сложного рельефа местности.

Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Приложение № 5

Перечень мероприятий программы

| № n/n | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по плану мероприятий |  |  |  |  |  | 9220 |
| 1 | Проектирование и строительство артезианской скважины и водонапорной башни | с. Нижний Куюк | 2019 г. | 2019 г. | 50 м3 | 2500 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | с. Нижний Куюк | 2019 г. | 2019 г. | 2490 п/м | 2988 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей | с. Верхний Куюк | 2019 г. | 2019 г. | 1070 п/м | 1284 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей | дер.НовыйШимбер | 2019 г. | 2019 г. | 1170 п/м | 1404 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей | дер.СтарыйШимбер | 2019 г. | 2019 г. | 870 п/м | 1044 |

Приложение № 6

Информация об объемах и источниках финансирования на 2015-2025 г.

тыс. руб.

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республики Татарстан |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 9220 |  |  |  |  |  |  | 9220 |